## 目录
总目录
序号 | 名称 | 说明
1 | 01-典型天然气的组分
2 | 02-典型瓦斯的组分
3 | 03-典型焦炉煤气的组分
4 | 04-典型沼气的组分
5 | 05-典型高炉尾气的组分
6 | 06-典型油母页岩气的组分
7 | 07-典型炭黑气的组分 |  | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
8 | 08-典型秸秆气的组分
9 | 09-典型水煤气的组分
10 | 10-典型蓝炭气的组分
11 | 11-黄磷气的组分
12 | 12-电石气的组分
13 | 13-常用燃料发热值
14 | 14-单一可燃气体在标准状态下的物理热力性质
15 | 15-我国几种常用煤气的特性
16 | 16-单一可燃气体的燃烧特性
17
18

## 01天然气
01-典型天然气的组分 |  |  |  |  | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量% | 备注
1 | 甲烷 | CH4 | 78.018
2 | 乙烷 | C2H6 | 3.281
3 | 丙烷 | C3H8 | 4.712
4 | 丁烷 | C4H10 | 2.581
5 | 戊烷 | C5H12 | 0.867
6 | 氧 | O2 | 1.506
7 | 其他 | — | 9.035
8 | 热值 | ≥41.860MJ/m3 |  |  |  | 10
9
10 | 1千瓦·时=1.36马力·时=3.6×106焦耳
11 | 天然气种的杂质成份主要是H2S和H2O，作为内燃机燃料必须控制其含量，H2S的含量不超过20mg/m3，H2O的含量要求25℃时无液态水存在。 对于天然气的压力要求，最佳范围在0.1～0.5MPa之间。 天然气适用环境温度：-30℃～55℃。

## 02瓦斯
02-典型瓦斯的组分 |  |  |  |  | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量% | 说明
1 | 氮气 | N2 | 5.54
2 | 二氧化碳 | CO2 | 2.34
3 | 乙烷 | C2H6 | 2.075
4 | 丙烷 | C3H8 | 0.02
5 | 丁烷 | C4H10 | 0.0002
6 | 戊烷 | C5H12 | 0.001
7 | 甲烷 | CH4 | 90.0238
8 | 热值 | 30.443510MJ/m3
9 | 煤矿瓦斯是与煤炭伴生的赋存在煤层中的气体，主要成分为甲烷，1m3甲烷的热值相当于1.14公斤的标准煤。煤矿瓦斯不仅热值高，而且不含硫化氢，是一种清洁能源。 表中数据为瓦斯中甲烷含量较高时的组份和热值。 煤矿瓦斯的在抽放时伴随一定的水份，应用于瓦斯发电机组时，H2O的含量要求25℃时无液态水存在。对于瓦斯压力要求，机组满负荷工作时，主管线压力应在3kPa以上。 瓦斯甲烷浓度不低于25％，满足煤矿安全要求。 适用环境温度：-30℃～55℃。

## 03焦炉煤气
03-典型焦炉煤气的组分 | [5 empty] | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量% | 污染成份表 |  | 说明
1 | 氢气 | H2 | 63.1 | 焦油和灰尘 | ≤10mg/m3
2 | 一氧化碳 | CO | 8.6 | H2S | ≤20mg/m3
3 | 甲烷 | CH4 | 19.2 | 氨 | ≤50mg/m3
4 | 二氧化碳 | CO2 | 2.6 | 萘 | ≤50mg/m3
5 | 高碳氢 | CnHm | 1.8 | O2 | 体积百份含量≤1%
6 | 氧气 | O2 | 0.8 | CO | 体积百份含量≤10%
7 | 氮气 | N2 | 3.9
8 | 空燃比 | 3.94
9 | 热值 | ≥16.658MJ/m3
10 | 焦炉煤气是煤在隔绝空气条件下，在900～1000℃的高温条件下制取焦炭产生的副产品，每吨煤产焦炉煤气300～350立方米，其热值每立方米在16330～17580kJ，主要可燃成分是氢气、甲烷和一氧化碳。焦炉煤气的杂质主要包括焦油、氨、粗苯、萘、硫磺等。对粗煤气进行净化可回收焦油、氨、粗苯、萘、硫磺等化学产品。由于炼化工艺和使用煤的不同，产生的焦炉煤气和杂质成份有所不同。 应用于内燃机发电的焦炉煤气，除对燃料的压力有一定的要求外，对气体杂质含量也有相应的要求。 对于焦炉煤气压力要求，机组满负荷工作时，主管线压力应在3kPa以上。 适用环境温度：-30℃～55℃。

## 04沼气
04-典型沼气的组分 |  |  |  | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量% | 备注
1 | 氢气 | H2 | 2
2 | 二氧化碳 | CO2 | 35
3 | 氧气 | O2 | 3
4 | 甲烷 | CH4 | 60
5 | 热值 | ≥21.89839MJ/m3
6
7 | 沼气是有机物在隔绝空气并在一定的温度、湿度、酸碱度等条件下，经过沼气细菌的作用产生的一种可燃气体。沼气主要分为：工业沼气、农村沼气、城镇沼气等。沼气是一种混合气体，主要成分是甲烷(CH4)、其余为二氧化碳(CO2)、氧气(02)、氮气(N2)和硫化氢(H2S)。其中甲烷含量约为55％～70％，二氧化碳含量约为30％～45％。沼气低热值20～25MJ/m3。 对于沼气压力要求，机组满负荷工作时，主管线压力应在3kPa以上。 应用沼气发电，H2O的含量要求25℃时无液态水存在。；H2S的含量不能高于20mg/m3。 适用环境温度：-30℃～55℃。

## 05高炉煤气
05-典型高炉尾气的组分 | [5 empty] | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量% |  |  | 备注
1 | 氢气 | H2 | 1 | 1 | 1
2 | 一氧化碳 | CO | 30.2 | 29.8 | 30.6
3 | 甲烷 | CH4 | 0.8 | 0.8 | 1
4 | 二氧化碳 | CO2 | 7.8 | 10.4 | 8
5 | 氧气 | O2 | 1 | 0.8 | 0.8
6 | 氮气 | N2 | 59.2 | 57.2 | 58.6
7 | 灰尘含量 | 7～8mg/m3
8 | 热值 | 4.153～4.203MJ/m3
9 | 炼铁高炉每生产一吨铁约产生3000Nm3的高炉煤气，这些煤气所含气体成份主要是N2及CO，其可燃成份以CO为主，发热值低。高炉煤气使用机组发电时必须进行降温处理，进入发电机组的气体不能超过50℃。 高炉煤气的杂质成份主要是灰尘，在使用高炉煤气发电时，灰尘颗粒直径不能大于5μ，含量不能超过10 mg/m3。 对于高炉煤气压力要求，机组满负荷工作时，主管线压力应在3kPa以上。 适用环境温度：-30℃～55℃。

## 06油母页岩气
06-典型油母页岩气的组分 | [5 empty] | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量% |  |  | 备注
1 | 二氧化碳 | CO2 | 16.2 | 16.2 | 20
2 | 高碳氢 | CnHm | 0.8 | 1.2 | 1.6
3 | 氧气 | O2 | 1.6 | 2 | 2
4 | 一氧化碳 | CO | 3.4 | 2.6 | 12.6
5 | 氢气 | H2 | 9.9 | 8.3 | 10
6 | 甲烷 | CH4 | 5 | 4.4 | 4.8
7 | 氮气 | N2 | 63.1 | 65.3 | 49.2
8 | 热值 | kJ/m3 | 3774.71 | 3543.21 | 5040～5460
9

## 07炭黑气
07-典型炭黑气的组分 |  |  |  |  | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量% |  | 备注
|  |  | 脱水前 | 脱水后
1 | 一氧化碳 | CO | 9.82 | 15.99
2 | 二氧化碳 | CO2 | 2.3 | 3.7
3 | 氢气 | H2 | 10.6 | 17.27
4 | 氮气 | N2 | 37.82 | 61.57
5 | 甲烷 | CH4 | 0.27 | 0.44
6 | 乙烯 | C2H2 | 0.63 | 1.03
7 | 热值 | kJ/ m3 | 2850 | 4639
8 | 注：脱水前含H2O：38.56%。
9

## 08秸秆气
08-典型秸秆气的组分 | [6 empty] | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量% |  |  |  | 备注
|  |  | 玉米芯 | 棉柴 | 玉米秸 | 麦秸
1 | 二氧化碳 | CO2 | 12.5 | 11.6 | 13 | 14
2 | 氧气 | O2 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 1.7
3 | 一氧化碳 | CO | 22.5 | 22.7 | 21.4 | 17.6
4 | 氢气 | H2 | 12.3 | 11.5 | 12.2 | 8.5
5 | 甲烷 | CH4 | 2.32 | 1.92 | 1.87 | 1.36
6 | 氮气 | N2 | 48.98 | 50.78 | 49.88 | 56.84
7 | 热值 | kJ/m3 | 5032.8 | 5585.2 | 5327.7 | 3663.5
8 | 秸秆气的主要可燃成份为CO和H2，还含有少量的CH4，秸秆气含N2的比例较高，其热值为3300～6500kJ/m3。
9 | 秸秆气的出气量按2m3/kg计算，每吨秸秆可以产2000Nm3秸秆气，每吨位秸秆发电量为610～1000kW·h。
10

## 09水煤气
09-典型水煤气的组分 |  |  |  | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量% | 备注
1 | 甲烷 | CH4 | 43.5
2 | 一氧化碳 | CO | 24
3 | 二氧化碳 | CO2 | 6
4 | 氮气 | N2 | 19
5 | 高碳氢 | CnHm | 6.5
6 | 热值 | 11130kJ/m3
7

## 10蓝炭气
10-典型蓝炭气的组分 |  |  |  |  | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量%（大同） | 体积含量%（神木） | 备注
1 | 氢气 | H2 | 20.4 | 12.8
2 | 甲烷 | CH4 | 9 | 17.6
3 | 一氧化碳 | CO | 12.6 | 10.2
4 | 二氧化碳 | CO2 | 0.8
5 | 氮气 | N2 | 54.6 | 59
6 | 高碳氢 | CnHm | 0.4
7 | 氧气 | O2 | 2.2
8 | 热值 | kJ/m3 | 7267.2 | 8967.9
9

## 11黄磷气
11-黄磷气的组分 |  |  |  | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量（大同） | 备注
1 | 一氧化碳 | CO | 85～95%mol/ Nm3
2 | 磷 | P | 0.5～1g/Nm3
3 | 硫 | S | 0.6～3g/Nm3
4 | 砷 |  | 0.07～0.08g/Nm3
5 | 氟 | F | 0.4～0.5g/Nm3
6 | 二氧化碳 | CO2 | 2～4%
7 | 氧气 | O2 | 0.1～0.5mol/ Nm3
8 | 其它 |  | 3～5mol/ Nm3
9

## 12电石气
12-电石气的组分 |  |  |  | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 成分 | 符号 | 体积含量（大同） | 备注
1 | 一氧化碳 | CO | 75～85 / Nm3
2 | 氢气 | H2 | 5～10/Nm3
3 | 氧气 | O2 | 0.6/Nm3
4 | 甲烷 | CH4 | 0～5/Nm3
5 | 氮气 | N2 | 4～8/Nm3
6 | 二氧化碳 | CO2 | 2～4%
7 | 粉尘 | 焦碳、石灰粉末 | 80mg/Nm3
8 | 热值：11700kJ/Nm3，温度400～500
9

## 13燃料热值
13-常用燃料发热值 |  |  |  | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 燃料名称 | 燃料热值Qydw/kJ·kg-1 | 燃料热值Qydw/kkal·kg-1 | 备注
1 | 标准煤 | 29310 | 6979
2 | 烟煤 | 29310～35170 | 6979～8374
3 | 褐煤 | 20930～30140 | 4983～7167
4 | 无烟煤 | 29310～34330 | 6979～8174
5 | 焦炭 | 29310～33910 | 6979～8074
6 | 重油 | 40610～41870 | 9669～9969
7 | 石油 | 41870～46050 | 9969～10964
8 | 高炉煤气 | 3150～4190 | 750～998
9 | 发生炉煤气 | 5020～6700 | 1195～1595
10 | 水煤气 | 10050～11300 | 2393～2690
11 | 焦炉煤气 | 16330～17580 | 3881～4186
12 | 天然气 | 33490～41870 | 7974～9969
13

## 14热力性质表
14-单一可燃气体在标准状态下的物理热力性质 | [16 empty] | 返回总目录 | 武汉众然品知科技有限公司 地址：武汉市青山区和平大道1244号47栋5018室 电话：027-86668893 传真:027-86848845 邮箱：1985873219@qq.com 网址：http://www.whzrpz.com
序号 | 气体名称 | 分子式 | 分子量 | 公斤分子体积 | 气体常数 | 重度 | 比重 | 熔点 | 沸点 | 定压比热 | 绝热 | 临界温度 | 临界压缩系数 | 导热系数 | 运动粘度 | 动力粘度 | 备注
|  |  | M | Vx | R | γ | S |  |  | Cp | 指数 | Tk | Zk | λ | γ×106 | μ×106
|  |  |  | (m3/ kg分子) |  | (kg/m3) | (空气=1) | （℃） | （℃） | （kcal/m3·℃） | k | (°K) |  | （kcal/m·℃） | （m2/s） | (Pa·s)
1 | 氢 | H2 | 2.016 | 22.427 | 420.66 | 0.0898 | 0.0695 | -259.18 | -252.75 | 0.31 | 1.407 | 33.3 | 0.394 | 0.186 | 93 | 8.3496
2 | 一氧化碳 | CO | 28.014 | 22.3984 | 30.29 | 1.2506 | 0.9671 | -205 | -191.48 | 0.311 | 1.403 | 133 | 0.294 | 0.0198 | 13.3 | 15.974
3 | 甲烷 | CH4 | 16.043 | 22.3621 | 52.88 | 0.7174 | 0.5548 | -182.5 | -161.49 | 0.369 | 1.309 | 190.7 | 0.29 | 0.026 | 14.5 | 10.388
4 | 乙炔 | C2H2 | 26.038 |  | 32.58 | 1.1709 | 0.9057 | -81 | -84 | 0.456 | 1.269 | — | — | 0.0161 | 8.05 | 9.408
5 | 乙烯 | C2H4 | 28.054 | 22.2567 | 30.23 | 1.2605 | 0.9748 | -169.4 | -103.9 | 0.451 | 1.258 | 283.1 | 0.27 | 0.0141 | 7.46 | 9.31
6 | 乙烷 | C2H6 | 30.07 | 22.1872 | 28.2 | 1.3553 | 1.048 | -172 | -88.3 | 0.536 | 1.198 | 305.4 | 0.285 | 0.016 | 6.41 | 8.5946
7 | 丙烯 | C3H6 | 42.081 | 21.99 | 20.16 | 1.9136 | 1.479 | -185.2 | -47.7 | 0.639 | 1.17 | 365.1 | 274 |  | 3.99 | 7.644
8 | 丙烷 | C3H8 | 44.097 | 21.9362 | 19.23 | 2.0102 | 1.554 | -189.9 | -42.17 | 0.707 | 1.161 | 369.9 | 0.277 | 0.013 | 3.81 | 7.497
9 | 丁烯 | C4H8 | 56.108 | 21.6067 | 15.12 | 2.5968 | 2.008 | -139 | -6 | — | 1.146 | — | — |  | 2.81 | 7.3206
10 | 正丁烷 | n-C4H10 | 58.124 | 21.5036 | 14.59 | 2.703 | 2.09 | -135 | -0.5 | 0.886 | 1.144 | 425.2 | 0.274 | 0.0116 | 2.53 | 6.8306
11 | 异丁烷 | i-C4H10 | 58.124 | 21.5977 | 14.59 | 2.6912 | 2.081 | -145 | -11.73 | — | — | 403.1 | 0.283
12 | 戊烯 | C5H10 | 70.135 | 21.2177 | 12.09 | 3.3055 | 2.556 | -165.22 | 29.97 | — | 1.121 | — | — |  | 1.99 | 6.5562
13 | 正戊烷 | C5H12 | 72.151 | 20.891 | 11.75 | 3.4537 | 2.671 | -19.7 | 36.1 | — | 1.12 | 469.5 | 0.269 |  | 1.85 | 6.3504
14 | 苯 | C6H6 | 78.114 | 20.3609 | 10.86 | 3.8365 | 2.967 | 5.533 | 80.1 | 0.78 | 1.32 | — | — | 0.0076 | 1.82 | 6.9776
15 | 硫化氢 | H2S | 78.114 | 22.1802 | 24.89 | 1.5363 | 1.188 | -82.9 | -61.8 | 0.372 | 1.304 | — | — | 0.0113 | 7.63 | 11.662

## 15-煤气特性
15-我国几种常用煤气的特性（干煤气0℃/760毫米汞柱） | [18 empty] | 返回总目录
序号 | 煤气种类 | 分子量 | 气体常数 | 重度 | 相对比重 | 定压比热 | 绝热 | 高热值 | 低热值 | 华白 | 动力粘度μ | 运动粘度ν×106 | 爆炸极限L(上/下) | 理 论 | 理 论 | 干烟气 | 理论燃烧温度 | 最大燃烧速度 | 备注
|  | M | R | γo | S | Cp | 指数 | Qh | Qe | 指数 | ×106 | (m2/s) | (空气中 | 空气量 | 烟气量 | 最 大 | te | μ
|  |  |  | (kg/m3) | (空气=1) | (kcal/m3℃) | κ | (kcal/m3) | (kcal/m3) | Ws | (Pa·s) |  | 体积%) | Vo | Vf(湿/干) | CO2量 | (℃) | (m/s)
[14 empty] | (m3/m3) | (m3/m3) | (体积%)
1 | 炼焦煤气 | 10.4968 | 80.7939 | 0.4686 | 0.3623 | 0.332 | 1.375 | 4734 | 4208 | 6150 | 11.611 | 24.76 | 35.8/4.5 | 4.21 | 4.88/3.76 | 10.6 | 1998 | 0.857
2 | 直立炉煤气 | 12.3805 | 68.4948 | 0.5527 | 0.4275 | 0.3303 | 1.3793 | 4310 | 3854 | 5180 | 12.484 | 22.6 | 40.9/4.9 | 3.8 | 4.44/3.47 | 13 | 2003 | 0.851
3 | 混合煤气 | 14.9968 | 56.5454 | 0.6695 | 0.5178 | 0.327 | 1.3841 | 3681 | 3310 | 4040 | 12.16 | 18.29 | 42.6/6.1 | 3.18 | 3.85/3.06 | 13.9 | 1986 | 0.842
4 | 发生炉煤气 | 20.1421 | 42.1009 | 1.1627 | 0.8992 | 0.315 | 1.398 | 1434 | 1372 | 1270 | 17.299 | 13.93 | 67.5/21.5 | 1.16 | 1.98/1.84 | 19.3 | 1600 | 0.1946
5 | 水煤气 | 15.6912 | 54.043 | 0.7005 | 0.5418 | 0.3174 | 1.3958 | 2735 | 2480 | 2960 | 14.896 | 21.28 | 70.4/6.2 | 2.16 | 3.19/2.19 | 20 | 2175 | 1.418
6 | 催化油煤气 | 12.0355 | 70.4582 | 0.5374 | 0.4156 | 0.3321 | 1.3759 | 4412 | 3946 | 5380 | 12.209 | 22.73 | 42.9/4.7 | 3.89 | 4.55/3.54 | 12.4 | 2009 | 0.978
7 | 热裂油煤气 | 17.7162 | 47.8657 | 0.7909 | 0.6116 | 0.3864 | 1.3208 | 9065 | 8307 | 9340 | 9.816 | 12.42 | 25.7/3.7 | 8.55 | 9.39/7.81 | 13.2 | 2038 | 0.603
8 | 干井天然气 | 16.6544 | 50.92 | 0.7435 | 0.575 | 0.3726 | 1.3082 | 9650 | 8704 | 10100 | 10.336 | 13.92 | 15.0/5.0 | 9.64 | 10.64/8.65 | 11.8 | 1970 | 0.38
9 | 油田伴生气 | 23.3296 | 36.35 | 1.0415 | 0.8054 | 0.4327 | 1.2849 | 12619 | 11556 | 11300 | 8.698 | 8.36 | 14.2/4.2 | 12.52 | 13.73/11.38 | 12.7 | 1986 | 0.38
10 | 矿 井 气 | 22.7557 | — | 1.01 | 0.79 | — | — | 5000 | 4500 | — | -- | — | — | 4.6 | 5.90/4.80 | — | 1900 | —
11 | 液化石油气 | 56.6093 | 14.9799 | 2.5272 | 1.9545 | 0.8404 | 1.1503 | 29540 | 27482 | 17280 | 7.031 | 2.78 | 9.7/1.7 | 28.28 | 30.67/26.58 | 14.6 | 2050 | 0.435
12 | 液化石油气 | 56.6003 | 14.9823 | 2.5268 | 1.9542 | 0.818 | 1.1532 | 29207 | 27176 | 17090 | 7.129 | 2.82 | 9.7/1.7 | 28.94 | 30.04/25.87 | 14.7 | 2060 | 0.429
13 | 液化石油气 | 52.6512 | 16.106 | 2.3505 | 1.8178 | 0.7965 | 1.1525 | 28064 | 25885 | 16910 | 7.149 | 3.04 | 9.0/1.9 | 27.37 | 29.62/25.12 | 13.9 | 2020 | 0.397

## 16燃烧特性
16-单一可燃气体的燃烧特性 | [13 empty] | 返回总目录
序号 | 气体名称 | 分子式 | 爆炸极限L20℃(上/下) | 着火温度 | 燃 烧 反 应 式 | 理论空气量和耗氧量 |  | 理 论 烟 气 量 |  |  |  | 热 值
|  |  | 空气中体积 | t |  | (m3/m3) |  | Vf |  |  |  | Q
|  |  | （%） | (℃) |  |  |  | (m3/m3) |  |  |  | (kcal/m3)
[6 empty] | 空气 | 氧 | CO2 | H2O | N2 | Vf | 高 | 低
1 | 氢 | H2 | 75.9 / 4.0 | 400 | H2+0.5O2=H2O | 2.38 | 0.5 | — | 1 | 1.88 | 2.88 | 3044 | 2576
2 | 一氧化碳 | CO | 74.2 / 12.5 | 605 | CO+0.5O2=CO2 | 2.38 | 0.5 | 1 | — | 1.88 | 2.88 | 3018 | 3018
3 | 甲烷 | CH4 | 15.0 / 5.0 | 540 | CH4+2.0O2=CO2+2H2O | 9.52 | 2 | 1 | 2 | 7.52 | 10.52 | 9510 | 8570
4 | 乙炔 | C2H2 | 80.0 / 2.5 | 335 | C2H2+2.5O2=2CO2+2H2O | 11.9 | 2.5 | 2 | 1 | 9.4 | 12.4 | 13964 | 13483
5 | 乙烯 | C2H4 | 34.0 / 2.7 | 425 | C2H4+3O2=2CO2+2H2O | 14.28 | 3 | 2 | 2 | 11.28 | 15.28 | 15142 | 14197
6 | 乙烷 | C2H6 | 13.0 / 2.9 | 515 | C2H6+3.5O2=2CO2+3H2O | 16.66 | 3.5 | 2 | 3 | 13.16 | 18.16 | 16792 | 15371
7 | 丙烯 | C3H6 | 11.7 / 2.0 | 460 | C3H6+4.5O2=3CO2+3H2O | 21.42 | 4.5 | 3 | 3 | 16.92 | 22.92 | 22358 | 20925
8 | 丙烷 | C3H8 | 9.5 / 2.1 | 450 | C3H8+5O2=3CO2+4H2O | 23.8 | 5 | 3 | 4 | 18.8 | 25.8 | 24172 | 22256
9 | 丁烯 | C4H8 | 1.0 / 1.6 | 385 | C4H8+6O2=4CO2+4H2O | 28.56 | 6 | 4 | 4 | 22.56 | 30.56 | 30038 | 28092
10 | 丁烷 | C4H10 | 8.5 / 1.5 | 365 | C4H10+6.5O2=4CO2+5H2O | 30.94 | 6.5 | 4 | 5 | 24.44 | 33.44 | 31957 | 29513
11 | 戊烯 | C5H10 | 8.7 / 1.4 | 290 | C5H10+7.5O2=5CO2+5H2O | 35.7 | 7.5 | 5 | 5 | 28.2 | 38.2 | 38002 | 35525
12 | 戊烷 | C5H12 | 8.3 / 1.4 | 260 | C5H12+8O2=5CO2+6H2O | 38.08 | 8 | 5 | 6 | 30.08 | 41.08 | 40428 | 37410
13 | 苯 | C6H6 | 8.0 / 1.2 | 560 | C6H6+7.5O2=6CO2+3H2O | 35.7 | 7.5 | 6 | 3 | 28.2 | 37.2 | 38729 | 37180
14 | 硫化氢 | H2S | 45.4 / 4.3 | 270 | H2S+1.5O2+SO2+H2O | 7.14 | 1.5 | 1 | 1 | 5.64 | 7.64 | 6054 | 5581